## abertura
considerações sobre o programa
iniciar
Setembro - 2005

## csp
voltar à tela inicial

## h1
1. Vazão do sistema (m3/h): | 280
2. Altura geométrica de elevação do líquido (m): | 58
(cota da extremidade superior da adutora menos a cota da água na captação)
3. Carga piezométrica necessária no final da tubulação de recalque (m): | 45.81
4. Altitude da captação (m): | 328
5. Natureza do líquido a ser bombeado (m): | Água bruta
6. Peso específico do líquido (N.m-3): | 9800
7. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1): | 1.007e-06
Água bruta
Água tratada
Água residuária
Solução aquosa
Suspensão aquosa
Álcool
Óleo
Outros
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 2
voltar para a tela inicial
ajuda
ajuda

## h1a
voltar

## h1b
voltar

## h2
1. Comprimento da tubulação de sucção (m): |  |  |  | 30
2. Material de composição dos tubos: |  |  | aço zincado
3. Rugosidade absoluta "e" da fórmula universal (mm): |  |  |  |  | 0.2
4. Expectativa de "Vida útil" desta tubulação (anos): |  |  |  | 15
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos |  |  |  | 1.5
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucçaõ nova)
6. Dispêndio com os acessórios hidráulicos: |  |  |  | 25
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucção nova)
7. Dispêndio com a montagem da tubulação: |  |  |  | 5
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucção nova)
8. Tipo de acoplamento: |  | flanges
9. Marca/Fabricante: | A
10. Data da última atualização de preços: |  |  | 2005-09-07
ajuda
ajuda
ajuda
atualizar novamente
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 3
voltar para os dados Hidráulicos Básicos

## h2a
voltar

## h2b
voltar

## h2c
Marca / Fabricante: |  |  | A
Data da atualização: |  |  | 2005-09-07
Diâmetro interno mínimo teórico admitido (mm): |  |  |  | 81.2526
Diâmetro interno máximo teórico admitido (mm): |  |  |  | 445.0387
Diâmetro nominal | Diâmetro interno | Preço | Comprimento
(mm) | (mm) | ($/tubo) | do tubo (m)
200 | 200 | 382 | 6
250 | 250 | 568 | 6
300 | 300 | 901 | 6
350 | 350 | 1430 | 6
400 | 400 | 1756 | 6
voltar

## h2c oculta (hidden)
DIsucção | Preço | Compr. | Vel. (F1) | Teste (F1) | Vel. (F2) | Teste (F2) | Vel. (F3) | Teste (F3) | Vel. (F4) | Teste (F4) | Vel. (F5) | Teste (F5)
(mm) | ($) | (m) | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s)
200 | 382 | 6 | 2.4757 | 2252.9266 | 2.4757 | 2252.9266 | 2.4757 | 2252.9266 | 2.4757 | 2252.9266 | 2.4757 | 2252.9266
250 | 568 | 6 | 1.5845 | 1441.873 | 1.5845 | 1441.873 | 1.5845 | 1441.873 | 1.5845 | 1441.873 | 1.5845 | 1441.873
300 | 901 | 6 | 1.1003 | 1001.3007 | 1.1003 | 1001.3007 | 1.1003 | 1001.3007 | 1.1003 | 1001.3007 | 1.1003 | 1001.3007
350 | 1430 | 6 | 0.80841 | 350 | 0.80841 | 350 | 0.80841 | 350 | 0.80841 | 350 | 0.80841 | 350
400 | 1756 | 6 | 0.61894 | 400 | 0.61894 | 400 | 0.61894 | 400 | 0.61894 | 400 | 0.61894 | 400
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Sel. (F1) : | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350
|  |  | P'. (F1) : | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430
|  |  | P". (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | P. (F1) : | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430
|  |  | C'. (F1) : | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  |  | C". (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | C. (F1) : | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  |  | hf (F1) : | 0.49667 |  | 0.49667 |  | 0.49667 |  | 0.49667 |  | 0.49667
Altitude | Patm
(m) | (mca)
0 | 10.33
340 | 9.92
690 | 9.52
1045 | 9.11
1420 | 8.7
1820 | 8.29
2240 | 7.88
2680 | 7.48
3140 | 7.07
-0.001 | 10.245
0.239

## h3
1. Comprimento da tubulação de recalque (m): |  |  |  | 2500
2. Material de composição dos tubos: |  |  | aço zincado
3. Rugosidade absoluta "e" da fórmula universal (mm): |  |  |  |  | 0.2
4. Expectativa de "Vida útil" desta tubulação (anos): |  |  |  | 15
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos |  |  |  | 0.5
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
6. Dispêndio com os acessórios hidráulicos: |  |  |  | 5
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
7. Dispêndio com a montagem da tubulação: |  |  |  | 7
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
8. Tipo de acoplamento: |  | engate fixo com abraçadeira
9. Marca/Fabricante: | A
10. Data da última atualização de preços: |  |  | 2005-09-07
ajuda
atualizar novamente
ajuda
ajuda
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 4
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 2

## h3a
voltar

## h3b
voltar

## h3c
Marca / Fabricante |  |  | A
Data da atualização: |  |  | 2005-09-07
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 3,0 m/s: |  |  |  | 181.6863
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 2,0 m/s: |  |  |  | 222.5194
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 0,8 m/s: |  |  |  | 351.834
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 0,5 m/s: |  |  |  | 445.0387
Diâmetro nominal | Diâmetro interno | Preço | Carga máxima | Comprimento padrão
(mm) | (mm) | ($/tubo) | de serviço (mca) | de cada tubo (m)
200 | 200 | 382 | 170 | 6
250 | 250 | 568 | 170 | 6
300 | 300 | 901 | 170 | 6
350 | 350 | 1430 | 170 | 6
400 | 400 | 1756 | 170 | 6
voltar

## h4
Expectativa de "Vida útil" da(s) bomba(s) hidráulica(s) (anos): | [8 empty] | 15
(Recomendação da literatura: 16 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição): | [8 empty] | 5
(Recomendação da literatura: 3,0 a 5,0% para 2000 horas de operação)
*D | Qprojeto | **Hproj. | Qbomba | No | hbomba | NPSHb. | rpm | frotor | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (m3/h) | (m) | (m3/h) | bombas | (%) | (m) | bomba | (mm) | ($/unidade)
200 | 280 | 183.3893 | 280 | 1 | 79 | 5.2 | 1750 | 360 | 13200 | I-BEW 150/3
250 | 280 | 128.9263 | 280 | 1 | 77 | 6.4 | 1750 | 320 | 10800 | I-BEW 125/3
300 | 280 | 113.6529 | 280 | 1 | 75 | 6.4 | 1750 | 312 | 10800 | I-BEW 125/3
350 | 280 | 108.288 | 280 | 1 | 74 | 6.4 | 1750 | 308 | 10800 | I-BEW 125/3
400 | 280 | 106.0819 | 280 | 1 | 74 | 6.4 | 1750 | 305 | 10800 | I-BEW 125/3
** Altura manométrica do projeto sem considerar a perda de carga friccional na tubulação de sucção;
* Diâmetro interno da tubulação de recalque;
280 | 3500
140 | 1750
93.3333 | 1160
70 | 875
56
46.6667
40
35
31.1111
28
prosseguir para os dados da Casa de Bombas e estruturas anexas
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 3

## cb
1. Área total da casa de bombas (m2): |  | 15
2. Custo médio da construção civil ($/m2): |  | 300
(obter com profissional ou em revista especializada, tipo "A Construção")
Data do levantamento de preço: | 2005-07-16
3. Dispêndio com as estruturas anexas à casa de bombas: |  | 20
(ex.: contrapiso externo, arrimo de barranco, etc...)
(percentagem estimada sobre o valor da casa de bombas nova)
4. Expectativa de "Vida útil" destas obras (anos): |  | 20
(Recomendação da literatura: 20 a 40 anos)
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos: |  | 1
(percentagem estimada sobre o valor da casa de bombas nova)
(Recomendação da literatura: 0,5 a 1,5%)
prosseguir para os dados Econômicos e Tipo de Motor
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 4

## g
1. Taxa de juros anual (porcentagem): |  | 8.75
2. Valor de resgate do sistema elevatório após a "vida útil": |  |  | 15
(porcentagem estimada sobre o sistema novo)
(Recomendação da literatura: 10 a 15%)
DADOS DOS COMPONENTES EXTRAS
1. Natureza do(s) componente(s): | Sistema de irrigação pivô central
2. Valor do(s) componente(s) novo(s) montado(s) ($):
3. Expectativa de "vida útil" do(s) componente(s) (anos):
4. Valor de resgate após a "vida útil" (% do valor novo):
5. Dispêndio anual com a manutenção e reparos (% do valor novo):
SELECIONAR O TIPO DE MOTOR PARA A(S) BOMBA(S) HIDRÁULICA(S):
Sist. irrig. aspersão convencional
Sistema de irrigação pivô central
Sistema de irrigação autopropelido
Sistema de irrigação microaspersão
Sistema de irrigação gotejamento
Reservatório(s)
Outro(s) equipamento(s)/estrutura(s)
ELÉTRICO
COMBUSTÃO
voltar para dados da Casa de Bombas e estruturas anexas

## e1
Expectativa de "Vida útil" do(s) motor(es) elétrico(s) (anos): | [7 empty] | 20
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição): | [7 empty] | 2
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5% para 2000 h de operação)
D | Pbomba |  | Pmotor |  | h | cosf | rpm | Tensão | Preço | Marca/Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (%) | (%) |  | (Volt) | ($/unidade)
200 | 177.6013 | 241.6344 | 220.5 | 300 | 94.5 | 86 | 1750 | 220 | 22500 | WEG - IP55
250 | 128.2464 | 174.4848 | 147 | 200 | 93.5 | 84 | 1750 | 220 | 16250 | WEG - IP55
300 | 116.6248 | 158.6732 | 128.625 | 175 | 93.5 | 84 | 1750 | 220 | 15250 | WEG - IP55
350 | 112.1658 | 152.6066 | 128.625 | 175 | 93.5 | 84 | 1750 | 220 | 15250 | WEG - IP55
400 | 109.8911 | 149.5117 | 128.625 | 175 | 93.5 | 84 | 1750 | 220 | 15250 | WEG - IP55
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 2
voltar para os dados Econômicos e Tipo de Motor

## e2
Expectativa de "Vida útil" do(s) comando(s) de partida(s) (anos): | [6 empty] | 20
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição): | [6 empty] | 2
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5% para 2000 h de operação)
D | Pmotor |  | Pcomando de partida |  | Tensão | Tipo | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (Volt) |  | ($/unidade)
200 | 220.5 | 300 | 220.5 | 300 | 220 | Soft Starter | 20750 | WEG
250 | 147 | 200 | 147 | 200 | 220 | Soft Starter | 14120 | WEG
300 | 128.625 | 175 | 128.625 | 175 | 220 | Soft Starter | 12950 | WEG
350 | 128.625 | 175 | 128.625 | 175 | 220 | Soft Starter | 12950 | WEG
400 | 128.625 | 175 | 128.625 | 175 | 220 | Soft Starter | 12950 | WEG
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 3
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 1

## e3
Expectativa de "Vida útil" do(s) transformador(es) elétrico(s) (anos): | [6 empty] | 20
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição): | [6 empty] | 2
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5%)
D | Ptotal elétrica projeto |  | Ptransformador |  | NO | Classe de | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (cv) | (kVA) | (cv) | (kVA) | transf. | Tensão (kV) | ($/unidade)
200 | 297.2018 | 218.4433 | 306.1224 | 225 | 1 | 15 | 18224 | WEG
250 | 222.0699 | 163.2214 | 306.1224 | 225 | 1 | 15 | 18224 | WEG
300 | 201.0861 | 147.7983 | 204.0816 | 150 | 1 | 15 | 12598 | WEG
350 | 194.225 | 142.7554 | 204.0816 | 150 | 1 | 15 | 12598 | WEG
400 | 190.2862 | 139.8603 | 204.0816 | 150 | 1 | 15 | 12598 | WEG
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 2

## e4
| 1. Comprimento da linha de alta tensão (m): |  |  | 800
| 2. Custo médio da linha de alta tensão padrão instalada ($/km): |  |  | 18000
| Data do levantamento de preços: |  | 2005-07-16
| Concessionária de energia elétrica: | CPFL
| 3. Dispêndio com os acessórios elétricos gerais: |  |  | 20
(ex.: luva motor-bomba, capacitores, conectores, pára-raios, chaves corta-circuitos, etc...)
(percent. estimada sobre o valor do(s) motor(es) elétrico(s) novos) (valor de referência: 50%)
| 4. Dispêndio com a montagem dos equipamentos elétricos: |  |  | 5
(percentagem estimada sobre o valor somado do(s) motor(es) elétrico(s), comando(s) de
partida(s), transformadore(s) e acessórios elétrico(s) novos) (valor de referência: 5%)
| 5. Expectativa de "Vida útil" da linha de alta tensão (anos): |  |  | 30
(Recomendação da literatura: 30 a 50 anos)
| 6. Dispêndio anual com manutenção e reparos da linha de alta tensão: |  |  | 2
(percentagem estimada sobre o valor de aquisão da linha de alta tensão)
(Recomendação da literatura: 1,0 a 3,0%)
SELECIONAR A MODALIDADE DE TARIFAÇÃO APLICADA AO SISTEMA:
Convencional
Verde
Azul
ajuda
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 3
voltar para os dados Econômicos e Tipo de Motor

## e4a
próxima tela

## e4b
OK !

## e5a
1. Tarifa de demanda ($/kW): |  |  | 19.77
2. Tarifa de consumo ($/MWh): |  |  | 189.98
3. Data do levantamento de preços: |  | 2005-05-19
4. Concessionária: | CPFL
5. Tempo médio de operação diária do sistema (h): |  |  | 20
6. Número de dias por ano de operação do sistema: |  |  | 120
7. Número de meses por ano sem operar o sistema: máximo = |  | 8 | 4
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e5b
| 1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima): | 70
| 2. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas: | 6
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## e6a
1. Tarifa de demanda ($/kW): |  |  | 11.47
2. Tarifa de consumo fora de ponta no período seco ($/MWh): |  |  | 126.39
3. Tarifa de consumo na ponta no período seco ($/MWh): |  |  | 1001.03
4. Tarifa de consumo fora de ponta no período úmido ($/MWh): |  |  | 112.18
5. Tarifa de consumo na ponta no período úmido ($/MWh): |  |  | 979.95
6. Data do levantamento de preços: |  | 2005-05-19
7. Concessionária: | CPFL
20
8. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período seco (h): |  |  | 20
20
9. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período seco (h): |  |  | 0
10. Número de dias de operação do sistema no período seco: |  |  | 100
11. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período úmido (h): |  |  | 20
12. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período úmido (h): |  |  | 0
13. Número de dias de operação do sistema no período úmido: |  |  | 20
14. Número de meses sem operar o sistema durante o ano: máximo = |  | 8 | 4
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e6b
| 1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima): | 70
| 2. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas no período seco: | 6
| 3. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas no período úmido: | 6
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## e7a
1. Tarifa de demanda fora da ponta ($/kW): |  |  | 11.57
2. Tarifa de demanda na ponta ($/kW): |  |  | 36.64
3. Tarifa de consumo fora de ponta no período seco ($/MWh): |  |  | 126.39
4. Tarifa de consumo na ponta no período seco ($/MWh): |  |  | 247.3
5. Tarifa de consumo fora de ponta no período úmido ($/MWh): |  |  | 112.18
6. Tarifa de consumo na ponta no período úmido ($/MWh): |  |  | 226.14
7. Data do levantamento de preços: |  | 2005-05-19
8. Concessionária: | CPFL
9. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período seco (h): |  |  | 20
10. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período seco (h): |  |  | 0
11. Número de dias de operação do sistema no período seco: |  |  | 100
12. Número de meses sem operar o sistema no período seco: máximo = |  | 3 | 0
13. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período úmido (h): |  |  | 20
14. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período úmido (h): |  |  | 0
15. Número de dias de operação do sistema no período úmido: |  |  | 20
16. Número de meses sem operar o sistema no período úmido: máximo = |  | 4 | 4
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e7b
| 1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima): | 70
| 2. Tempo médio (h) de operação diário do sistema entre 23 e 5 horas no período seco: | 6
| 3. Tempo médio (h) de operação diário do sistema entre 23 e 5 horas no período úmido: | 6
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## ecn1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda |  |  | 31178.6532 |  | 22754.9789 |  | 20604.8204 |  | 19901.7819 |  | 19498.1746
Custo do Consumo |  |  | 85603.3028 |  | 62475.4807 |  | 56572.0613 |  | 54641.817 |  | 53533.6832
Total |  |  | 116781.956 |  | 85230.4596 |  | 77176.8817 |  | 74543.5989 |  | 73031.8578
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 116781.956 |  | 85230.4596 |  | 77176.8817 |  | 74543.5989 |  | 73031.8578
Total |  |  | 150215.9251 |  | 126372.257 |  | 134889.0537 |  | 160116.7856 |  | 175774.5923
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
7. Restrição ao uso da tarifa convencional para cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | Nenhuma
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
126372.257
prosseguir para o Relatório Final
imprimir estes Resultados de Custos
voltar

## ecn2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................ | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):................................................... | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):..................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................... | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):............................. | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):.................................. | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):..................................... | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário do sistema (h):............................................................................... | [5 empty] | 20
3.2. Número de dias de operação do sistema no ano seco:....................................................................... | [5 empty] | 120
3.3. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................ | [5 empty] | 4
3.4. Demanda de potência do sistema (kW):............................................................................... | [5 empty] | 137.0221
3.5. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):.................................................................... | [5 empty] | 328.8529
3.6. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):............................................................................... | [5 empty] | 22754.9789
3.7. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):................................................................................ | [5 empty] | 62475.4807
3.8. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):.................................................................................. | [5 empty] | 85230.4596
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):........................................................................... |  |  |  |  | 126372.257
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
6. RESTRIÇÃO AO USO DA MODALIDADE DE TARIFAÇÃO CONVENCIONAL NO SISTEMA:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## eci1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda |  |  | 31178.6532 |  | 22754.9789 |  | 20604.8204 |  | 19901.7819 |  | 19498.1746
Custo do Consumo no Horário Normal |  |  | 59922.3119 |  | 43732.8365 |  | 39600.4429 |  | 38249.2719 |  | 37473.5783
Custo do Consumo no Horário Especial |  |  | 7704.2972 |  | 5622.7933 |  | 5091.4855 |  | 4917.7635 |  | 4818.0315
Total |  |  | 98805.2624 |  | 72110.6086 |  | 65296.7488 |  | 63068.8173 |  | 61789.7843
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 98805.2624 |  | 72110.6086 |  | 65296.7488 |  | 63068.8173 |  | 61789.7843
Total |  |  | 132239.2315 |  | 113252.406 |  | 123008.9209 |  | 148642.004 |  | 164532.5188
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
7. Restrição ao uso da tarifa convencional para cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | Nenhuma
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
113252.406
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## eci2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m/s):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):........................................................................................................... | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):................................................. | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):..................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):...................... | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):................................ | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):.................................. | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):................................... | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário do sistema (h):............................................................................... | [5 empty] | 20
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial (h):.................................................................. | [5 empty] | 6
3.3. Número de dias de operação do sistema no ano seco:....................................................................... | [5 empty] | 120
3.4. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................ | [5 empty] | 4
3.5. Demanda de potência do sistema (kW):............................................................................... | [5 empty] | 137.0221
3.6. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):.................................................................. | [5 empty] | 328.8529
3.7. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):.................................................................. | [5 empty] | 70
3.8. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):............................................................................... | [5 empty] | 22754.9789
3.9. Custo anual do consumo no horário normal ($):........................................................................... | [5 empty] | 43732.8365
3.10. Custo anual do consumo no horário especial ($):............................................................................. | [5 empty] | 5622.7933
3.11. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):............................................................................... | [5 empty] | 49355.6298
3.12. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):................................................................................ | [5 empty] | 72110.6086
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):........................................................................ |  |  |  |  | 113252.406
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
6. RESTRIÇÃO AO USO DA MODALIDADE DE TARIFAÇÃO CONVENCIONAL NO SISTEMA:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
voltar à tela anterior
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## evn1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda |  |  | 18088.9809 |  | 13201.8011 |  | 11954.3394 |  | 11546.4562 |  | 11312.2945
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta |  |  | 47458.5107 |  | 34636.4354 |  | 31363.577 |  | 30293.4487 |  | 29679.0988
Custo Cons. Período Seco na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta |  |  | 8424.5521 |  | 6148.4537 |  | 5567.4754 |  | 5377.5126 |  | 5268.4568
Custo Cons. Período Úmido na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  |  | 73972.0437 |  | 53986.6903 |  | 48885.3918 |  | 47217.4174 |  | 46259.8501
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 73972.0437 |  | 53986.6903 |  | 48885.3918 |  | 47217.4174 |  | 46259.8501
Total |  |  | 107406.0129 |  | 95128.4877 |  | 106597.5638 |  | 132790.6041 |  | 149002.5846
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
95128.4877
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## evn2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):.......................................................................................................... | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):................................................... | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):..................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................... | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):........................... | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):............................... | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):............................... | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):................................. | [5 empty] | 20
3.2. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):.................................... | [5 empty] | 0
3.3. Número de dias de operação do sistema no período seco:........................................................... | [5 empty] | 100
3.4. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):............................. | [5 empty] | 20
3.5. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):............................................ | [5 empty] | 0
3.6. Número de dias de operação do sistema no período úmido:.......................................................... | [5 empty] | 20
3.7. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................ | [5 empty] | 4
3.8. Demanda de potência do sistema (kW):................................................................................. | [5 empty] | 137.0221
3.9. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):.................................................................. | [5 empty] | 328.8529
3.10. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):............................................................................... | [5 empty] | 13201.8011
3.11. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):..................................... | [5 empty] | 34636.4354
3.12. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):................................................................ | [5 empty] | 0
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):............................................ | [5 empty] | 6148.4537
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):................................................. | [5 empty] | 0
3.20. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):...................................................................................... | [5 empty] | 40784.8892
3.21. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):......................................................................................... | [5 empty] | 53986.6903
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):.................................................................... |  |  |  |  | 95128.4877
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## evi1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda |  |  | 18088.9809 |  | 13201.8011 |  | 11954.3394 |  | 11546.4562 |  | 11312.2945
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta |  |  | 33220.9575 |  | 24245.5048 |  | 21954.5039 |  | 21205.4141 |  | 20775.3691
Custo Cons. Período Seco na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Seco Hor. Especial |  |  | 4271.266 |  | 3117.2792 |  | 2822.7219 |  | 2726.4104 |  | 2671.1189
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta |  |  | 5897.1865 |  | 4303.9176 |  | 3897.2328 |  | 3764.2588 |  | 3687.9198
Custo Cons. Período Úmido na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Úmido no Hor. Especial |  |  | 758.2097 |  | 553.3608 |  | 501.0728 |  | 483.9761 |  | 474.1611
Total |  |  | 62236.6005 |  | 45421.8635 |  | 41129.8708 |  | 39726.5155 |  | 38920.8635
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 62236.6005 |  | 45421.8635 |  | 41129.8708 |  | 39726.5155 |  | 38920.8635
Total |  |  | 95670.5697 |  | 86563.6609 |  | 98842.0428 |  | 125299.7022 |  | 141663.5979
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
86563.6609
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## evi2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................ | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):.................................................. | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):............................. | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):................................... | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):................................... | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):......................................... | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):............................... | [5 empty] | 20
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial no período seco (h):.............................................. | [5 empty] | 6
3.3. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):............................................. | [5 empty] | 0
3.4. Número de dias de operação do sistema no período seco:........................................................................ | [5 empty] | 100
3.5. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):................................................. | [5 empty] | 20
3.6. Tempo médio de operação diário no horário especial no período úmido (h):.............................................. | [5 empty] | 6
3.7. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):............................................... | [5 empty] | 0
3.8. Número de dias de operação do sistema no período úmido:......................................................................... | [5 empty] | 20
3.9. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................ | [5 empty] | 4
3.10. Demanda de potência do sistema (kW):.............................................................................................. | [5 empty] | 137.0221
3.11. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):............................................................... | [5 empty] | 328.8529
3.12. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):............................................................... | [5 empty] | 70
3.13. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):............................................................................................... | [5 empty] | 13201.8011
3.14. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):............................................. | [5 empty] | 24245.5048
3.15. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):............................................................. | [5 empty] | 0
3.16. Custo anual do consumo no horário especial e no período seco ($):.................................................. | [5 empty] | 3117.2792
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):............................................ | [5 empty] | 4303.9176
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):.............................................. | [5 empty] | 0
3.19. Custo anual do consumo no horário especial e no período úmido ($):................................................ | [5 empty] | 553.3608
3.20. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):.............................................................................................. | [5 empty] | 32220.0624
3.21. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):................................................................................................ | [5 empty] | 45421.8635
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):..................................................................................... |  |  |  |  | 86563.6609
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## ean1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda Fora da Ponta |  |  | 18246.6878 |  | 13316.8996 |  | 12058.5621 |  | 11647.1227 |  | 11410.9196
Custo da Demanda na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta |  |  | 47458.5107 |  | 34636.4354 |  | 31363.577 |  | 30293.4487 |  | 29679.0988
Custo Cons. Período Seco na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta |  |  | 8424.5521 |  | 6148.4537 |  | 5567.4754 |  | 5377.5126 |  | 5268.4568
Custo Cons. Período Úmido na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  |  | 74129.7506 |  | 54101.7888 |  | 48989.6144 |  | 47318.084 |  | 46358.4752
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 74129.7506 |  | 54101.7888 |  | 48989.6144 |  | 47318.084 |  | 46358.4752
Total |  |  | 107563.7198 |  | 95243.5862 |  | 106701.7865 |  | 132891.2707 |  | 149101.2097
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
95243.5862
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## ean2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):........................................................................................................................ | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):.............................................................. | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.................................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):................................ | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):.................................. | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):...................................... | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):............................................ | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):......................................... | [5 empty] | 20
3.2. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):.............................................. | [5 empty] | 0
3.3. Número de dias de operação do sistema no período seco:...................................................................... | [5 empty] | 100
3.4. Número de meses sem operar o sistema no período seco:.................................................................... | [5 empty] | 0
3.5. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):....................................... | [5 empty] | 20
3.6. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):............................................. | [5 empty] | 0
3.7. Número de dias de operação do sistema no período úmido:........................................................................ | [5 empty] | 20
3.8. Número de meses sem operar o sistema no período seco:.................................................................... | [5 empty] | 4
3.9. Demanda de potência do sistema (kW):.......................................................................................... | [5 empty] | 137.0221
3.10. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):............................................................... | [5 empty] | 328.8529
3.11. Custo anual da demanda no horário fora de ponta ($):........................................................................ | [5 empty] | 13316.8996
3.12. Custo anual da demanda no horário de ponta ($):............................................................................... | [5 empty] | 0
3.13. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):......................................................................................... | [5 empty] | 13316.8996
3.14. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):......................................... | [5 empty] | 34636.4354
3.15. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):............................................................. | [5 empty] | 0
3.16. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):......................................... | [5 empty] | 6148.4537
3.17. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):.............................................. | [5 empty] | 0
3.18. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):........................................................................................... | [5 empty] | 40784.8892
3.19. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):........................................................................................... | [5 empty] | 54101.7888
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):............................................................................. |  |  |  |  | 95243.5862
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## eai1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 22500 |  | 16250 |  | 15250 |  | 15250 |  | 15250
Comando(s) de partida |  |  | 20750 |  | 14120 |  | 12950 |  | 12950 |  | 12950
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 18224 |  | 18224 |  | 12598 |  | 12598 |  | 12598
Acessórios elétricos geral |  |  | 4500 |  | 3250 |  | 3050 |  | 3050 |  | 3050
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 3298.7 |  | 2592.2 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 2192.4 |  | 65974 | 51844 | 43848 | 43848 | 43848
Linha de alta tensão |  |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400 |  | 14400
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 290480.825 |  | 360315.575 |  | 507805.4 |  | 755443.525 |  | 908052.275
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 2161.9352 |  | 1561.3976 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 1465.3116 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1777.4891 | 1283.7421 | 1204.7426 | 1204.7426 | 1204.7426
Comando(s) de partida |  |  | 1993.7847 |  | 1356.7344 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 1244.3138 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1639.2399 | 1115.4731 | 1023.0437 | 1023.0437 | 1023.0437
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 1751.0714 |  | 1751.0714 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 1210.4915 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 1439.6871 | 1439.6871 | 995.2359 | 995.2359 | 995.2359
Acessórios elétricos geral |  |  | 432.387 |  | 312.2795 |  | 293.0623 |  | 293.0623 |  | 293.0623 | [6 empty] | 355.4978 | 256.7484 | 240.9485 | 240.9485 | 240.9485
Montagem dos compontentes elétricos |  |  | 326.9054 |  | 256.8903 |  | 217.2696 |  | 217.2696 |  | 217.2696 | [6 empty] | 260.5957 | 204.7825 | 173.1985 | 173.1985 | 173.1985
Linha de alta tensão |  |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 1244.565 |  | 16.3265 | 37.7733 | 87.3931 | 0 | 0 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896 | 1150.4896
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) elétrico(s) |  |  | 450 |  | 325 |  | 305 |  | 305 |  | 305
Comando(s) de partida |  |  | 415 |  | 282.4 |  | 259 |  | 259 |  | 259
Transformadore(s) elétrico(s) |  |  | 364.48 |  | 364.48 |  | 251.96 |  | 251.96 |  | 251.96
Acessórios elétricos geral |  |  | 90 |  | 65 |  | 61 |  | 61 |  | 61
Linha de alta tensão |  |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo da Demanda Fora da Ponta |  |  | 18246.6878 |  | 13316.8996 |  | 12058.5621 |  | 11647.1227 |  | 11410.9196
Custo da Demanda na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta |  |  | 33220.9575 |  | 24245.5048 |  | 21954.5039 |  | 21205.4141 |  | 20775.3691
Custo Cons. Período Seco na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Seco no Hor. Especial |  |  | 4271.266 |  | 3117.2792 |  | 2822.7219 |  | 2726.4104 |  | 2671.1189
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta |  |  | 5897.1865 |  | 4303.9176 |  | 3897.2328 |  | 3764.2588 |  | 3687.9198
Custo Cons. Período Úmido na Ponta |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Cons. Per. Úmido no Hor. Especial |  |  | 758.2097 |  | 553.3608 |  | 501.0728 |  | 483.9761 |  | 474.1611
Total |  |  | 62394.3074 |  | 45536.9621 |  | 41234.0934 |  | 39827.1821 |  | 39019.4885
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 30142.8016 |  | 37846.3549 |  | 53848.212 |  | 80552.0392 |  | 97008.462
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 3291.1675 |  | 3295.4425 |  | 3863.96 |  | 5021.1475 |  | 5734.2725
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 62394.3074 |  | 45536.9621 |  | 41234.0934 |  | 39827.1821 |  | 39019.4885
Total |  |  | 95828.2766 |  | 86678.7595 |  | 98946.2655 |  | 125400.3688 |  | 141762.223
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
86678.7595
imprimir estes Resultados de Custos
prosseguir para o Relatório Final
voltar

## eai2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................ | [5 empty] | 93.5
1.10.3. Fator de potência (%):....................................................................................................... | [5 empty] | 84
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.10.5. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG - IP55
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 200
1.11.2. Tensão (V):..................................................................................................................... | [5 empty] | 220
1.11.3. Tipo:............................................................................................................................... |  |  |  | Soft Starter
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores.............................................................................................. | [5 empty] | 1
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):................................................................................... | [5 empty] | 225
1.12.3. Classe de tensão (kV):....................................................................................................... | [5 empty] | 15
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | WEG
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):...................................................... | [5 empty] | 30.1364
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):....................................................................... | [5 empty] | 800
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.15.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):............................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.15.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.15.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.15.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.16.3. Diâmetro interno (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.16.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.16.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.16.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem dos compontentes hidráulicos | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) elétrico(s) | 16250 | 20 | 277.6555 | 1283.7421 | 1561.3976 | 325
Comando(s) de partida | 14120 | 20 | 241.2613 | 1115.4731 | 1356.7344 | 282.4
Transformadore(s) elétrico(s) | 18224 | 20 | 311.3843 | 1439.6871 | 1751.0714 | 364.48
Acessórios elétricos geral | 3250 | 20 | 55.5311 | 256.7484 | 312.2795 | 65
Montagem dos compontentes elétricos | 2592.2 | - | 52.1078 | 204.7825 | 256.8903 | -
Linha de alta tensão | 14400 | 30 | 94.0754 | 1150.4896 | 1244.565 | 288
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 360315.575 | - | 9663.371 | 28182.984 | 37846.3549 | 3295.4425
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):........................................................................................................................ | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):.............................................................. | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.................................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):................................ | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):.................................. | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):...................................... | [5 empty] | 7
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):........................................................................................... | [5 empty] | 20
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):............................................ | [5 empty] | 5
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):......................................... | [5 empty] | 20
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial no período seco (h):............................................ | [5 empty] | 6
3.3. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):.............................................. | [5 empty] | 0
3.4. Número de dias de operação do sistema no período seco:...................................................................... | [5 empty] | 100
3.5. Número de meses sem operar o sistema no período seco:.................................................................... | [5 empty] | 0
3.6. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):....................................... | [5 empty] | 20
3.7. Tempo médio de operação diário no horário especial no período úmido (h):........................................... | [5 empty] | 6
3.8. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):............................................. | [5 empty] | 0
3.9. Número de dias de operação do sistema no período úmido:........................................................................ | [5 empty] | 20
3.10. Número de meses sem operar o sistema no período seco:.................................................................... | [5 empty] | 4
3.11. Demanda de potência do sistema (kW):.......................................................................................... | [5 empty] | 137.0221
3.12. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):............................................................... | [5 empty] | 328.8529
3.13. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):............................................................... | [5 empty] | 70
3.14. Custo anual da demanda no horário fora de ponta ($):........................................................................ | [5 empty] | 13316.8996
3.15. Custo anual da demanda no horário de ponta ($):............................................................................... | [5 empty] | 0
3.16. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):......................................................................................... | [5 empty] | 13316.8996
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):......................................... | [5 empty] | 24245.5048
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):............................................................. | [5 empty] | 0
3.19. Custo anual do consumo no horário especial e no período seco ($):........................................... | [5 empty] | 3117.2792
3.20. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):......................................... | [5 empty] | 4303.9176
3.21. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):.............................................. | [5 empty] | 0
3.22. Custo anual do consumo no horário especial e no período úmido ($):................................................... | [5 empty] | 553.3608
3.23. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):........................................................................................... | [5 empty] | 32220.0624
3.24. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):........................................................................................... | [5 empty] | 45536.9621
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):............................................................................. |  |  |  |  | 86678.7595
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## spcse
1. Tubulação de sucção:
Diâm. Int. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
(mm)
Preço | 382 | 568 | 901 | 1756 | 1756
($/tubo)
382 | 901
2. Tubulação de recalque:
Diâm. Int. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
(mm)
Preço | 382 | 568 | 901 | 1430 | 1756
($/tubo)
3. Bomba hidráulica:
Marca/ | I-BEW 150/3 |  | I-BEW 125/3 |  | I-BEW 125/3 | I-BEW 125/3 | I-BEW 125/3
Modelo
Pot. Abs. | 241.6344 |  | 174.4848 |  | 158.6732 | 152.6066 | 149.5117
(cv/bomba)
Preço | 13200 |  | 10800 |  | 10800 | 10800 | 10800
($/bomba)
4. Motor elétrico:
Marca/ | WEG - IP55 |  | WEG - IP55 |  | WEG - IP55 | WEG - IP55 | WEG - IP55
Modelo
Pot. Nom. | 300 |  | 200 |  | 175 | 175 | 175
(cv/motor)
Preço | 22500 |  | 16250 |  | 15250 | 15250 | 15250
($/motor)
5. Comando de partida:
Marca/ | WEG |  | WEG |  | WEG | WEG | WEG
Modelo
Pot. Nom. | 300 |  | 200 |  | 175 | 175 | 175
(cv/chave)
Preço | 20750 |  | 14120 |  | 12950 | 12950 | 12950
($/chave)
6. Transformador elétrico:
Marca/ | WEG |  | WEG |  | WEG | WEG | WEG
Modelo
Pot. Nom. | 225 |  | 225 |  | 150 | 150 | 150
(kVA/tr.)
Preço | 18224 |  | 18224 |  | 12598 | 12598 | 12598
($/tr.)
7. Custo médio da linha de alta tensão padrão instalada ($/km):.......................................................................... | [7 empty] | 18000
Concessionária de energia elétrica: |  |  |  | CPFL
8. Custo médio da construção civil - acabamento rústico ou médio ($/m2):................................................ | [7 empty] | 300
9. Valor das tarifas de energia elétrica:
Concessionária de energia elétrica: |  |  |  | CPFL
MODALIDADE |  | PERÍODO |  | HORÁRIO |  | TARIFA |  | TARIFA
DA |  | DO |  | DO |  | DE DEMANDA |  | DE CONSUMO
TARIFA |  | ANO |  | DIA |  | ($/kW) |  | ($/kWh)
AZUL |  | Seco |  | Fora da ponta |  | 11.57 |  | 0.12639
|  |  |  | Ponta |  | 36.64 |  | 0.2473
|  | Úmido |  | Fora da ponta |  | 11.57 |  | 0.11218
|  |  |  | Ponta |  | 36.64 |  | 0.22614
VERDE |  | Seco |  | Fora da ponta |  | 11.47 |  | 0.12639
|  |  |  | e Ponta |  | 11.47 |  | 1.001
|  | Úmido |  | Fora da ponta |  | 11.47 |  | 0.11218
|  |  |  | e Ponta |  | 11.47 |  | 0.97995
CONVENCIONAL |  | Seco e Úmido |  | Fora da ponta |  | 19.77 |  | 0.18998
e Ponta
imprimir sumário de preços dos componentes do sistema
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Convencional Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Convencional Irrigante
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Verde Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Verde Irrigante
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Azul Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Azul Irrigante

## d
Expectativa de "Vida útil" do(s) motor(es) à combustão (anos): | [6 empty] | 15
(Recomendação da literatura: 10 a 20 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição): | [6 empty] | 6.5
(Recomendação da literatura: 5,0 a 8,0% para 2000 h de operação)
D | Pbomba |  | Pmotor |  | Combustível | Consumo | Preço | Marca/Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (tipo) | (kg ou L/cv.h) | ($/unidade)
200 | 177.5289 | 241.5359 | 224.175 | 305 | diesel | 0.225 | 63217 | MBB - OM 447A
250 | 128.1941 | 174.4137 | 144.06 | 196 | diesel | 0.225 | 41080 | MWM - 6.10 TCA
300 | 116.0808 | 157.933 | 144.06 | 196 | diesel | 0.225 | 41080 | MWM - 6.10 TCA
350 | 112.1201 | 152.5443 | 144.06 | 196 | diesel | 0.225 | 41080 | MWM - 6.10 TCA
400 | 109.8463 | 149.4507 | 121.275 | 165 | diesel | 0.225 | 36556 | MWM - 6.10 T
1. Preço do combustível ($/kg ou L): | [6 empty] | 1.55
2. Tempo de operação anual do sistema (h): | [6 empty] | 2400
resultados
voltar à tela anterior

## d1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5 |  | 8937.5
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 167125 |  | 248500 |  | 394187.5 |  | 625625 |  | 768250
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 13200 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 12145.625 |  | 17841.875 |  | 28040 |  | 44240.625 |  | 54224.375 |  | 176062.5 | 257437.5 | 403125 | 634562.5 | 777187.5
Motor(es) à combustão |  |  | 63217 |  | 41080 |  | 41080 |  | 41080 |  | 36556
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 5400
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 270025.125 |  | 332559.375 |  | 488445 |  | 736083.125 |  | 884167.875
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 960.7207 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523 | 696.8523
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 17964.8053 |  | 26712.0665 |  | 42372.4857 |  | 67250.449 |  | 82581.6703 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 13030.6514 | 19375.4189 | 30734.5993 | 48779.6637 | 59900.0625
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 1418.9106 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 1160.9268 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 1029.1973 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705 | 842.0705
Montagem dos compontentes hidráulicos |  |  | 1368.852 |  | 2010.8381 |  | 3160.2004 |  | 4986.0642 |  | 6111.2658 | [6 empty] | 946.9882 | 1391.1219 | 2186.2646 | 3449.4191 | 4227.847
Motor(es) à combustão |  |  | 6795.3992 |  | 4415.8217 |  | 4415.8217 |  | 4415.8217 |  | 3929.5223 |  | 16.3265 | 14.9831 | 0 | 0 | 0 | 4928.9974 | 3202.9867 | 3202.9867 | 3202.9867 | 2850.2528
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 518.8644 |  | 16.3265 | 37.7733 | 0 | 0 | 0 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974 | 426.5974
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Total |  |  | 29027.5522 |  | 35779.2383 |  | 52589.0198 |  | 79292.8469 |  | 95262.9704
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Tubulação de sucção com acessórios |  |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625 |  | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios |  |  | 835.625 |  | 1242.5 |  | 1970.9375 |  | 3128.125 |  | 3841.25
Bomba(s) hidráulica(s) |  |  | 660 |  | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 540
Motor(es) à combustão |  |  | 1264.34 |  | 821.6 |  | 821.6 |  | 821.6 |  | 731.12
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54
Sistema de irrigação pivô central |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Total |  |  | 2948.0275 |  | 2792.1625 |  | 3520.6 |  | 4677.7875 |  | 5300.4325
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
|  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Total |  |  | 202041.8439 |  | 145894.9338 |  | 132109.0617 |  | 127601.4875 |  | 125013.7347
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS |  |  | D = | 200 | D = | 250 | D = | 300 | D = | 350 | D = | 400
Custo Anual Fixo |  |  | 29027.5522 |  | 35779.2383 |  | 52589.0198 |  | 79292.8469 |  | 95262.9704
Custo Anual de Manutenção e Reparos |  |  | 2948.0275 |  | 2792.1625 |  | 3520.6 |  | 4677.7875 |  | 5300.4325
Custo Anual de Bombeamento |  |  | 202041.8439 |  | 145894.9338 |  | 132109.0617 |  | 127601.4875 |  | 125013.7347
Total |  |  | 234017.4236 |  | 184466.3345 |  | 188218.6815 |  | 211572.122 |  | 225577.1375
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
D = | 200 | TUBO IMPRÓPRIO: a pressão máxima de serviço do tubo relacionado é inferior à pressão na tubulação de recalque em pelo menos um ponto
D = | 250 | Nenhuma
D = | 300 | Nenhuma
D = | 350 | Nenhuma
D = | 400 | Nenhuma
184466.3345
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## d2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | Água bruta
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):......................................................................................................... | [5 empty] | 9800
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 1.007e-06
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):......................................................................................................... | [5 empty] | 280
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):................................................................................. | [5 empty] | 58
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):.................................................................. | [5 empty] | 45.81
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................ | [5 empty] | 25.6129
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):................................................................................... | [5 empty] | 129.4229
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................ | [5 empty] | 1
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):............................................................................................... | [5 empty] | 280
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):...................................................................................... | [5 empty] | 174.4848
1.9.4. Rendimento (%):............................................................................................................... | [5 empty] | 77
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):.............................................................................................. | [5 empty] | 1750
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):.......................................................................................... | [5 empty] | 320
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):...................................................................................... | [5 empty] | 6.4
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):......................................................................... | [5 empty] | 2.7813
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | I-BEW 125/3
1.7. Motor(es) à combustão:
1.7.1. Potência nominal - individual - (cv):.................................................................................... | [5 empty] | 196
1.7.2. Combustível:.................................................................................................................... |  |  |  |  | diesel
1.7.3. Consumo unitário (kg ou l/cv.h):....................................................................................................... | [5 empty] | 0.225
1.7.4. Marca/Modelo:................................................................................................................ |  |  |  | MWM - 6.10 TCA
1.8. Tubulação(ões) de sucção:
1.12.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................ | [5 empty] | 30
1.12.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350 | 350 | -
1.12.3. Diâmetro interno - individual - (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 350
1.12.4. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 0.49667
1.12.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.12.6. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.12.7. Tipo de engate:............................................................................................................. |  |  |  | flanges
1.12.8. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.13. Tubulação de recalque:
1.13.1. Comprimento (m):.......................................................................................................... | [5 empty] | 2500
1.13.2. Diâmetro nominal (mm):............................................................................................................. | [5 empty] | 250 | 250
1.12.3. Diâmetro interno (mm):........................................................................................... | [5 empty] | 250
1.13.4. Velocidade de escoamento (m/s):........................................................................................................... | [5 empty] | 1.5845
1.13.5. Perda de carga friccional (m):.......................................................................................... | [5 empty] | 25.1163
1.13.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.................................................................. | [5 empty] | 0.2
1.13.7. Tipo de material:.......................................................................................................... |  |  |  | aço zincado
1.13.8. Tipo de engate:............................................................................................................ |  |  |  | engate fixo com abraçadeira
1.13.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):...................................................................... | [5 empty] | 170
1.13.10. Fabricante:................................................................................................................... |  |  |  | A
1.14. Área da casa de bomba(s) (m):................................................................................................. | [5 empty] | 15
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios | 8937.5 | 15 | 263.8684 | 696.8523 | 960.7207 | 134.0625
Tubulação de recalque com acessórios | 248500 | 15 | 7336.6476 | 19375.4189 | 26712.0665 | 1242.5
Bomba(s) hidráulica(s) | 10800 | 15 | 318.8563 | 842.0705 | 1160.9268 | 540
Montagem geral | 17841.875 | - | 619.7162 | 1391.1219 | 2010.8381 | -
Motor(es) à combustão completo | 41080 | 15 | 1212.8349 | 3202.9867 | 4415.8217 | 821.6
Casa de bomba(s) e estruturas anexas | 5400 | 20 | 92.2671 | 426.5974 | 518.8644 | 54
Sistema de irrigação pivô central | - | 0 |  | - | - | -
Total | 332559.375 | - | 9844.1905 | 25935.0478 | 35779.2383 | 2792.1625
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................ | [5 empty] | 8.75
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):................................................... | [5 empty] | 15
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):..................... | [5 empty] | 25
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................... | [5 empty] | 5
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):............................. | [5 empty] | 5
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):.................................. | [5 empty] | 7
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo de operação anual do sistema (h):.................................................................................... | [5 empty] | 2400
3.2. Potência total absorvida pela(s) bomba(s) hidráulica(s) (kW):............................................................................... | [5 empty] | 128.1156
3.3. Energia total consumida pelas bombas hidráulica(s) no ano (MWh):.................................................................... | [5 empty] | 307.4775
3.4. Consumo anual de combustível (kg ou L):...................................................................................... | [5 empty] | 94125.7637
3.5. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):.................................................................................. | [5 empty] | 145894.9338
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):........................................................................... |  |  |  |  | 184466.3345
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
Nenhuma
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## d3
1. Tubulação de sucção:
Diâm. Int. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
(mm)
Preço | 382 | 568 | 901 | 1430 | 1756
($/tubo)
382 | 901
2. Tubulação de recalque:
Diâm. Int. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
(mm)
Preço | 382 | 568 | 901 | 1430 | 1756
($/tubo)
3. Bomba hidráulica:
Marca/ | I-BEW 150/3 |  | I-BEW 125/3 |  | I-BEW 125/3 | I-BEW 125/3 | I-BEW 125/3
Modelo
Pot. Abs. | 241.5359 |  | 174.4137 |  | 157.933 | 152.5443 | 149.4507
(cv/bomba)
Preço | 63217 |  | 41080 |  | 41080 | 41080 | 36556
($/bomba)
4. Motor à combustão:
Marca/ | MBB - OM 447A |  | MWM - 6.10 TCA |  | MWM - 6.10 TCA | MWM - 6.10 TCA | MWM - 6.10 T
Modelo
Pot. Nom. | 305 |  | 196 |  | 196 | 196 | 165
(cv/motor)
Preço | 63217 |  | 41080 |  | 41080 | 41080 | 36556
($/motor)
5. Custo médio da construção civil - acabamento rústico ou médio ($/m2):................................................ | [7 empty] | 300
6. Custo médio do combustível ($/kg ou $/litro):........................................................................................... | [7 empty] | 1.55
imprimir sumário de preços dos componentes do sistema
voltar para o Relatório Final